## Roboty budowlane
Przedmiar robót - roboty budowlane
PRZEBUDOWA INSTALACJI: WENTYLACJI MECHANICZNEJ, CHŁODZENIA I HYDRANTOWEJ ORAZ REMONT DACHU I ELEWACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W IŁAWIE
Nr poz. | Podstawa | Numer STWiORB | Opis robót | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ELEWACJA
1 | KNR 4-01 0701/05 | ST 01.03.00 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej usunięcie tynku i styropianu + nowy tynk i styropian | m2 | 423 |  | 0
2 | KNR 4-01 0819/15 | ST 01.01.00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek, analogia: skucie płytek klinkierowych usunięcie płytek i styropianu + nowe płytki i styropian | m2 | 110 |  | 0
3 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż styropianu usunięcie płytek i styropianu + nowe płytki i styropian | m2 | 532 |  | 0
4 | KNR K-08 0101/01 | ST 01.07.00 | Zmycie mechaniczne podłoża - pod nowe wyprawy elewacyjne oraz stare wyprawy - do odświeżenia usunięcie płytek i styropianu + nowe płytki i styropian | m2 | 1861 |  | 0
5 | KNR K-08 0101/06 | ST 01.07.00 | Dwukrotne gruntowanie podłoża usunięcie płytek i styropianu + nowe płytki i styropian | m2 | 1252 |  | 0
6 | KNR K-08 0102/01 | ST 01.07.00 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 8 cm | m2 | 110 |  | 0
7 | KNR K-08 0102/01 | ST 01.07.00 | Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 11 cm | m2 | 423 |  | 0
8 | KNR K-08 0102/03 | ST 01.07.00 | Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą | szt | 1689 |  | 0
9 | KNR K-08 0102/05 | ST 01.07.00 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą | m2 | 423 |  | 0
10 | KNR K-08 0106/01 | ST 01.07.00 | Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie | m2 | 423 |  | 0
11 | KNR K-08 0106/03 | ST 01.07.00 | Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na ścianach | m2 | 423 |  | 0
12 | KNR K-08 0301/01 | ST 01.07.00 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową | m2 | 1138 |  | 0
13 | KNR K-08 0301/05 | ST 01.07.00 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków akrylowych | m2 | 1138 |  | 0
14 | KNR 2-02 0822/10 | ST 01.07.00 | Licowanie ścian płytkami klinkierowymi luzem o wymiarach 25x12cm | m2 | 114 |  | 0
15 | KNR 4-01 0811/07 | ST 01.08.00 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 47 |  | 0
16 | KNR 4-01 1202/09 | ST 01.08.00 | Zeskrobanie i zmycie starej farby- oczyszczenie spodu biegów i spoczników, boków schodów | m2 | 46 |  | 0
17 | KNR K-08 0301/01 | ST 01.08.00 | Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową | m2 | 46 |  | 0
18 | KNR K-08 0301/05 | ST 01.08.00 | Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków akrylowych | m2 | 46 |  | 0
19 | KNR-W 2-02 1105/01 | ST 01.08.00 | Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko, analogia: warstwa renowacyjna z cienkowarstwowej masy mrozoodpornej na bazie cementu | m2 | 47 |  | 0
20 | KNR-W 2-02 1105/02 | ST 01.08.00 | Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm, analogia: warstwa renowacyjna z cienkowarstwowej masy mrozoodpornej na bazie cementu (Krotność= 6) | m2 | 47 |  | 0
21 | KNR 19-01 0914/08 | ST 01.08.00 | Listwa wtopiona w podkład lub jastrych, analogia: listwy z tworzywa na schodach | m | 50 |  | 0
22 | KNP 2 1313.1/01 | ST 01.08.00 | Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy balustrad schodowych i balkonowych prostych | m2 | 74 |  | 0
23 | KNR 0-25 0103/02 | ST 01.08.00 | Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementów konstrukcji kratowych | m2 | 41 |  | 0
24 | KNR 19-01 1311/05 | ST 01.08.00 | Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, analogia: malowanie balustrady farbą poliuretanową | m2 | 41 |  | 0
25 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 70 |  | 0
26 | KNR 4-01 0108/12 | ST 01.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 70 |  | 0
27 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | t | 25 |  | 0
28 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Opłata za utylizację styropianu | kg | 1931 |  | 0
|  |  | Rusztowania |  |  |  | 0
29 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.07.00 | Dostawa, montaż i demontaż rusztowań | m2 | 2479 |  | 0
30 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.07.00 | Praca rusztowania -dzierżawa (Krotność= 60) | m2 | 2479 |  | 0
31 | KNR 2-02U2 1625/01 | ST 01.07.00 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 2479 |  | 0
2. DACH
2.1. Roboty przygotowawcze
32 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Rozbiórka podparć elementów wentylacyjnych podwieszonych do stropodachu i demontaż ich podwieszenia | kpl | 14 |  | 0
33 | KNR 4-01 0535/02 | ST 01.01.00 | Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku, analogia: rozebranie blachodachówki | m2 | 2701 |  | 0
34 | KNR 4-01 0519/04 | ST 01.01.00 | Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych | m2 | 2701 |  | 0
35 | KNR 4-01 0430/02 | ST 01.01.00 | Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk | m2 | 2701 |  | 0
36 | KNR 4-01 0430/04 | ST 01.01.00 | Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat do 24cm | m2 | 2701 |  | 0
37 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Rozbiórka warstwy ocieplenia - wełna 20cm | m2 | 1962 |  | 0
38 | KNR 4-01 0519/04 | ST 01.01.00 | Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych, analogia: rozbiórka starej paroizolacji | m2 | 1962 |  | 0
39 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Rozbiórka kominów wentylacji grawitacyjnej (19 szt o roznych wymiarach) | kpl | 1 |  | 0
40 | KNR 4-01 0108/11 | ST 01.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 707 |  | 0
41 | KNR 4-01 0108/12 | ST 01.01.00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) | m3 | 707 |  | 0
42 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki | t | 40 |  | 0
43 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Opłata za utylizację wełny mineralnej | t | 44 |  | 0
44 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Opłata za utylizację papy | t | 14 |  | 0
2.2. Nowe elementy dachu
Konstrukcja drewniana
45 | KNR 2-02 0406/03 | ST 01.06.00 | Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.57 |  | 0
46 | KNR 2-02 0409/03 | ST 01.06.00 | Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - kantówka 10*10cm | m3 | 0.82 |  | 0
Dach z paneli stalowych
'47 zm | KNR 2-05 1008/02 | ST 01.06.00 | Obudowa blachą fałdową bez ocieplenia dachów szedowych i stromych o nachyleniu powyżej 10%, analogia: montaż blachy trapezowej T40/075 RE30 - zamocowanie między płatwiami | m2 | 2640 |  | 0
'48 zm | KNR K-05 0102/01 | ST 01.06.00 | Mocowanie folii na krokwiach, analogia: montaż paroizolacji | m2 | 2640 |  | 0
'49 zm | KNR 2-02 0613/03 | ST 01.06.00 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - grubości 27 cm | m2 | 2162 |  | 0
'50 zm | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, analogia: deskowanie ażurowe na głównych połaciach (deski 100x32mm w rozstawie 35 cm) | m2 | 2640 |  | 0
'51 zm | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, analogia: deskowanie ażurowe na głównych połaciach (deski 100x32mm w rozstawie 25 cm) | m2 | 2640 |  | 0
'52 zm | KNR K-05 0102/01 | ST 01.06.00 | Mocowanie folii na krokwiach, analogia: montaż membrany paroprzepuszczalnej | m2 | 2640 |  | 0
'53 zm | KNR 2-02 0410/04 | ST 01.06.00 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm, łaty w rozstawie 80 cm (5x5cm) (Krotność= 2) | m2 | 2640 |  | 0
'54 zm | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, analogia: deskowanie ażurowe na głównych połaciach (deski 100x32mm w rozstawie 35 cm) | m2 | 2640 |  | 0
'55 zm | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, analogia: deskowanie ażurowe na głównych połaciach (deski 100x32mm w rozstawie 25 cm) | m2 | 2640 |  | 0
'56 zm | KNR K-05 0102/01 | ST 01.06.00 | Mocowanie folii na krokwiach, analogia: montaż geowłókniny szklanej | m2 | 2640 |  | 0
57 | NNRNKB 4 0525/01 | ST 01.06.00 | Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny arkuszami grubości 50mm o powierzchni do 0,70m2, analogia: pokrycie panelami stalowymi na rąbek zatrzaskowy - rozstaw 30 cm | m2 | 601 |  | 0
'58 zm | NNRNKB 4 0525/01 | ST 01.06.00 | Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny arkuszami grubości 50mm o powierzchni do 0,70m2, analogia: pokrycie panelami stalowymi na rąbek zatrzaskowy - rozstaw 50 cm | m2 | 2039 |  | 0
59 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.06.00 | Wykonanie kalenicy szerokosci 90 cm | m | 65 |  | 0
60 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.06.00 | Wykonanie kalenicy szerokosci 35 cm | m | 64 |  | 0
61 | KNNR 2 0508/04 | ST 01.06.00 | Wiatrownice boczne dachu krytego blachą dachówkopodobną, analogia: wykończenie szczytów dachów | m | 28 |  | 0
Dach z papy
62 | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski 32 mm | m2 | 228 |  | 0
63 | KNR-W 2-02 0504/02 | ST 01.06.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 228 |  | 0
Odwodnienie, obróbki blacharskie, itp.
64 | KNR K-05 0301/06 | ST 01.06.00 | Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym, analogia:zbiornik zlewowy z kratką | szt | 7 |  | 0
65 | KNR K-05 0301/03 | ST 01.06.00 | Montaż rynien dachowych o średnicy 200mm w systemie odwodnieniowym | m | 7 |  | 0
66 | KNR K-05 0301/03 | ST 01.06.00 | Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym | m | 22 |  | 0
67 | KNR K-05 0302/02 | ST 01.06.00 | Montaż rur spustowych o średnicy 120mm w systemie odwodnieniowym | m | 100 |  | 0
'68 zm | KNR-W 2-02 0515/02 | ST 01.06.00 | Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, analogia: obróbki z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,70mm - attyki szer 35 cm | m2 | 270 |  | 0
'69 zm | KNR-W 2-02 0515/02 | ST 01.06.00 | Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm, analogia: obróbki z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,70mm - przy koszach odwodnieniowych i kominach | m2 | 152 |  | 0
70 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.06.00 | Dostawa i montaż kominka wentylacyjnego | szt | 422 |  | 0
71 | KNR K-05 0207/01 | ST 01.06.00 | Montaż na dachach krytych dachówką zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem, analogia: płotek przeciwśnieżny przy pokryciu blachą | m | 247 |  | 0
72 | KNR K-06 0204/02 | ST 01.06.00 | Montaż okien wyłazowych o powierzchni ponad 0,7m2 - wyłaz dachowy 0,8x0,8m z klapa ocieploną, otwieraną ręcznie i obrąbieniem krawędzi | szt | 1 |  | 0
73 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.06.00 | Bariera zabezpieczająca wyłaz na połaci dachowej długości 1,8 m i wysokości 0,9 m. | m | 1.8 |  | 0
74 | KNR 2-02 1213/03 | ST 01.06.00 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4m | m | 4 |  | 0
75 | KNR 2-02 1213/01 | ST 01.06.00 | Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3m, analogia: drabina wyłazowa przyścienna dostawiana dł 2,5m | m | 2.5 |  | 0
2.3. Roboty elektryczne
2.3.1. Prace demontażowe
76 | KNNR-W 9 0503/06 | ST 02.01.00 | Demontaż oprawy oświetleniowych | szt | 88 |  | 0
77 | KNNR-W 9 0501/08 | ST 02.01.00 | Demontaż oprawy oświetleniowej | szt | 38 |  | 0
78 | KNNR-W 9 0307/06 | ST 02.01.00 | Demontaż przewodów prowadzonych w rurach winidurowych na tynku bez względu na rodzaj, ilość i przekrój przewodów w rurze oraz demontaż rur ochronnych | m | 560 |  | 0
2.3.2. Montaż nowej instalacji odgromowej
79 | KNNR 5 0601/02 | ST 02.01.00 | Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach klejonych - Drut DFeZn 8mm | m | 157 |  | 0
80 | KNNR 5 0612/01 | ST 02.01.00 | Montaż uchwytów montażowych (łączenie drutu z blachą) | szt | 84 |  | 0
81 | KNNR 5 0612/01 | ST 02.01.00 | Montaż uchwytów do łączenia zwodów (równolegle) | szt | 8 |  | 0
82 | KNNR 5 1304/03 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
83 | KNNR 5 1304/04 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar | szt | 5 |  | 0
2.3.3. Przywrócenie instalacji wewnętrznych
84 | KNNR 5 0505/01 | ST 02.01.00 | Montaż opraw oświetleniowych wcześniej zdemontowanych | kpl | 88 |  | 0
85 | KNNR 5 0502/01 | ST 02.01.00 | Montaż opraw oświetleniowych wcześniej zdemontowanych | kpl | 38 |  | 0
86 | KNNR 5 0103/06 | ST 02.01.00 | Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu innym niż betonowe - Rura ochronna PCW | m | 560 |  | 0
87 | KNNR 5 0203/03 | ST 02.01.00 | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur wcześniej zdemontowanych | m | 560 |  | 0
2.4. Zadaszenie czerpni
88 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.06.00 | Dostawa elementów drewnianych - deski 100-240x80mm | m3 | 0.2 |  | 0
89 | KNR 2-02 0410/01 | ST 01.06.00 | Deskowanie ze sklejki wodoodpornej 45mm | m2 | 4.5 |  | 0
90 | KNNR 2 0507/02 | ST 01.06.00 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną | m2 | 4.5 |  | 0
91 | KNR 2-02 0506/03 | ST 01.06.00 | Obróbki | m2 | 2.6 |  | 0
3. ELEMENTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
92 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Stemplowania konstrukcji - podstemplowanie stropów w miejscu rozbieranych elementów konstrukcyjnych | kpl | 1 |  | 0
Przebicia - ściany gr. 25cm
93 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy do 50mm w ścianach | szt | 3 |  | 0
94 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy ponad 50-150mm w ścianach | szt | 22 |  | 0
95 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy ponad 150-300mm w ścianach | szt | 21 |  | 0
Przebicia - ściany gr. 6,5cm i 12cm
96 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych | szt | 1 |  | 0
97 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy ponad 50-150mm w ścianach murowanych | szt | 4 |  | 0
98 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy ponad 150-300mm w ścianach murowanych | szt | 23 |  | 0
Przebicia - stropy
99 | KNK 7-28 0207/04 | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy do 200mm w stropach pustakowych | szt | 10 |  | 0
100 | KNK 7-28 0207/05 | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów o średnicy ponad 200-500mm w stropach pustakowych | szt | 8 |  | 0
101 | KNK 7-28 0207/06 | ST 01.01.00 | Przebicie otworów dla przewodów w stropach pustakowych - dopłata za dodatkowe 200mm średnicy przewodów (Krotność= 0,3) | szt | 3 |  | 0
Rozbiórki
102 | KNR 4-04 0303/02 | ST 01.01.00 | Rozebranie ścian zewnętrznych o grubości do 30cm | m3 | 0.4 |  | 0
103 | KNR 4-04 0104/02 | ST 01.01.00 | Rozebranie murów gr. 25cm w budynkach (do 2 kondygnacji) z bloczków i pustaków | m3 | 11 |  | 0
104 | KNR 4-01 0329/02 | ST 01.01.00 | Wykucie otworów w ścianach i rozbiórka ścian o grubości 12cm | m2 | 30 |  | 0
105 | KNR 4-01 0329/01 | ST 01.01.00 | Wykucie otworów w ścianach i rozbiórka ścian o grubości 6,5cm | m2 | 1 |  | 0
106 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Wykonanie otworów w stropach - wycinanie | m2 | 2.4 |  | 0
Demontaż
107 | KNR 19-01 1019/03 | ST 01.01.00 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 | m2 | 4 |  | 0
108 | KNR 7-28 0202/01 | ST 01.01.00 | Wyjęcie z ponownym osadzeniem ościeżnicy drewnianej | m2 | 6 |  | 0
109 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż krzesełek trybun | szt | 6 |  | 0
110 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Wycięcie otworów i zabezpieczenie krawędzi w podestach trybun składanych | m2 | 0.54 |  | 0
111 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż istniejącego pokrycia ścian wentylatorni | m2 | 21.9 |  | 0
112 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż istniejącego sufitu modułowego | m2 | 2232 |  | 0
113 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż istniejących obudów GK | m2 | 12 |  | 0
Nadproża stalowe
114 | KNR 4-01 0330/06 | ST 01.01.00 | Wykucie wnęk w ścianach do 12cm | m2 | 3.2 |  | 0
115 | KNR 4-01 0330/07 | ST 01.01.00 | Wykucie wnęk o w ścianach do 25cm | m2 | 0.1 |  | 0
116 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Inne prace rozbiórkowe, demontaż i uzupełnienia nie uwzględnione w pozostałych pozycjach, wraz z wywozem i utylizacją odpadów z rozbiórek przez firmę specjalistyczną | kpl | 1 |  | 0
Wywóz
117 | KNR 4-01 0106/04 | ST 01.01.00 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru | m3 | 85 |  | 0
118 | KNR 4-04 1103/04 | ST 01.01.00 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 85 |  | 0
119 | KNR 4-04 1103/05 | ST 01.01.00 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9) | m3 | 85 |  | 0
120 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Utylizacja odpadów z rozbiórek i remontów przez firmę specjalistyczną (w tym opłata zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska) | t | 140 |  | 0
3.2. Roboty ziemne
121 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Wykonanie zabezpieczenia ściany oporowej obudową berlińską | m2 | 23.4 |  | 0
122 | KNKRB 1 0303/01 | ST 01.01.00 | Wykopy z transportem urobku taczkami - odspojenie gruntu i przewóz | m3 | 69 |  | 0
123 | KNR 2-01 0504/01 | ST 01.01.00 | Zasypywanie przestrzeni gruntem z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi | m3 | 51 |  | 0
124 | KNR 4-01 0108/05 | ST 01.01.00 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 19 |  | 0
125 | KNR 4-01 0108/08 | ST 01.01.00 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) | m3 | 19 |  | 0
3.3. Elementy konstrukcyjne
3.3.1. Elementy żelbetowe
Konstrukcja czerpni
126 | KNR 2-02 1101/01 | ST 01.02.00 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 | m3 | 0.54 |  | 0
127 | KNR-W 2-02 0205/01 | ST 01.02.00 | Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25 | m3 | 1.72 |  | 0
128 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Ściany żelbetowe - beton C20/25 | m3 | 6.14 |  | 0
128.1 | KNR 0-20 0267.1/01 | ST 01.02.00 | Ściany żelbetowe wewnętrzne o grubości 10cm i wysokości do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - beton C20/25 | m2 | 19 |  | 0
128.2 | KNR 0-20 0267.1/03 | ST 01.02.00 | Ściany żelbetowe wewnętrzne o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany - beton C20/25 (Krotność= 15) | m2 | 5.04 |  | 0
128.3 | KNR 0-20 0267.1/03 | ST 01.02.00 | Ściany żelbetowe wewnętrzne o grubości 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany - beton C20/25 (Krotność= 25) | m2 | 14 |  | 0
128.4 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Dzierżawa deskowania - ściany żelbetowe wewnętrzne | m-g | 3796 |  | 0
129 | KNR 2-02 0290/01 | ST 01.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.01 |  | 0
130 | KNR 2-02 0290/02 | ST 01.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.57 |  | 0
Fundament pod chillery
131 | KNR 2-02 1101/01 | ST 01.02.00 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 | m3 | 1.2 |  | 0
132 | KNR-W 2-02 0205/01 | ST 01.02.00 | Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25 | m3 | 2.1 |  | 0
133 | KNR-W 2-02 0205/02 | ST 01.02.00 | Ściany obwodowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton C20/25 | m3 | 4.7 |  | 0
134 | KNR 2-02 0290/01 | ST 01.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.01 |  | 0
135 | KNR 2-02 0290/02 | ST 01.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.29 |  | 0
Nadproża stalowe
136 | KNR 4-01 0203/07 | ST 01.02.00 | Uzupełnienie betonu w nadprożu | m3 | 0.2 |  | 0
Poz. 3.1 - Strop nad parterem w osiach 1-2/E-F
137 | KNR-W 2-02 0217/01 | ST 01.02.00 | Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na żebrach grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu - beton C12/15 | m2 | 4 |  | 0
138 | KNR-W 2-02 0217/05 | ST 01.02.00 | Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z ręcznym układaniem betonu - beton C12/15 (Krotność= 2) | m2 | 4 |  | 0
139 | KNR 2-02 0290/02 | ST 01.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.04 |  | 0
Poz. 3.2 - Wymian pod projektowanym otworem instalacyjnym
140 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Krawędziowa wylewka żelbetowa | kpl | 1 |  | 0
141 | KNR 4-01 0203/07 | ST 01.02.00 | Uzupełnienie betonu - wykonanie poduszek betonowych | m3 | 0.02 |  | 0
Poz. 2.1.2 i 2.1.3 - Ramy stalowe
142 | KNR 13-12 0406/01 | ST 01.02.00 | Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową | m3 | 0.01 |  | 0
3.3.2. Konstrukcja stalowa
143 | KNR 2-02 0125/05 | ST 01.02.00 | Założenie belek stalowych - dwuteownik I100 i I120 - nadproża | kg | 238 |  | 0
144 | KNR 2-02 0125/05 | ST 01.02.00 | Założenie belek stalowych - ceowniki C160 i C100 - czerpnia | kg | 208 |  | 0
145 | KNR 2-02 0125/05 | ST 01.02.00 | Założenie belek stalowych - wymian WM1 i WM2 | kg | 89 |  | 0
146 | KNR 2-02 0125/05 | ST 01.02.00 | Założenie belek stalowych - dwuteownik I120 - Poz. 3.1 Strop nad parterem w osiach 1-2/E-F | kg | 91 |  | 0
147 | KNR 2-02 0125/05 | ST 01.02.00 | Założenie belek stalowych - ceowniki C160 i C120 - Poz. 3.2 Wymian pod projektowanym otworem instalacyjnym | kg | 130 |  | 0
148 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Poz. 2.1.2 - Rama stalowa w osiach 7/D-E z dwuteowników HEB260 i HEB160 | kg | 549 |  | 0
149 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Poz. 2.1.3 - Rama stalowa w osiach E/7-8 z dwuteowników HEB220 i HEB160 | kg | 459 |  | 0
150 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.02.00 | Kotwy | kpl | 1 |  | 0
3.4. Izolacje
151 | KNR 2-02 0603/01 | ST 01.03.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 67 |  | 0
152 | KNR 2-02 0603/02 | ST 01.03.00 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 67 |  | 0
153 | KNR-W 2-02 0606/01 | ST 01.03.00 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (Krotność= 2) | m2 | 12 |  | 0
3.5. Roboty murowe
'154 zm | KNKRB 3 0302/01 | ST 01.03.00 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach | m3 | 5 |  | 0
Nadproża
'155 zm | KNKRB 2 0101/10 | ST 01.03.00 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 10.2 |  | 0
3.6. Podłogi i posadzki
156 | KNR-W 2-02 0608/03 | ST 01.03.00 | Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Styropian twardy gr. 20cm | m2 | 4 |  | 0
157 | KNR-W 2-02 0606/01 | ST 01.03.00 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 4 |  | 0
158 | KNR-W 2-02 1116/02 | ST 01.03.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 4 |  | 0
159 | KNR-W 2-02 1116/03 | ST 01.03.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm (Krotność= 7,5) | m2 | 4 |  | 0
160 | KNR-W 2-02 1116/07 | ST 01.03.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 4 |  | 0
3.7. Wykończenie ścian
161 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Wyłożenie ścian płytami akustycznymi gr. 4cm | m2 | 108 |  | 0
162 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Wyłożenie ścian płytami ppoż EI120 | m2 | 25 |  | 0
163 | TZKNBK VIIIcz2 2-39/01 | ST 01.03.00 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach o powierzchni do 1m2 | m2 | 9 |  | 0
164 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.03.00 | Uzupełnienie izolacji i wykończenia ścian w pom. węzła cieplnego | m2 | 3 |  | 0
Malowanie ścian pom. 01 i 05
165 | KNR K-09 0301/06 | ST 01.05.00 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych | m2 | 83 |  | 0
166 | KNR K-09 0301/07 | ST 01.05.00 | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych | m2 | 83 |  | 0
3.8. Wykończenie sufitów
167 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Wyłożenie sufitu płytami ppoż EI120 | m2 | 12 |  | 0
'168 zm | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Montaż sufitu modułowego 60x60cm | m2 | 509 |  | 0
'169 zm | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Montaż sufitu modułowego 60x120cm odpornego na uderzenia gr. 4cm | m2 | 2166 |  | 0
170 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Montaż sufitu modułowego z wielokrotnie demontowalną konstrukcją i wypełnieniem 60x240cm | m2 | 21 |  | 0
171 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.04.00 | Wyłożenie sufitu płytą gr. 4cm | m2 | 101 |  | 0
Montaż nowych obudów GK niedemontowalnych
'172 zm | KNR 9-09 0302/01 | ST 01.04.00 | Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej | m2 | 156 |  | 0
'173 zm | KNR 9-09 0302/01 | ST 01.04.00 | Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej | m2 | 116 |  | 0
174 | KNR K-09 0301/06 | ST 01.05.00 | Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych | m2 | 71 |  | 0
175 | KNR K-09 0301/07 | ST 01.05.00 | Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych | m2 | 71 |  | 0
3.9. Stolarka drzwiowa
'176 zm | Kalkulacja indywidualna | ST 01.03.00 | Dostawa i montaż drzwi EI60 o wym. 90x200cm (8szt) | m2 | 14.4 |  | 0
3.10. Obudowa czerpni
177 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.08.00 | Obudowa czerpni z paneli akustycznych na podkonstrukcji | m2 | 41 |  | 0
178 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.03.00 | Dostawa i montaż drzwi ppoż EI 60 o wym. 150x 200cm ( 1szt) | m2 | 3 |  | 0
179 |  | ST 01.01.00 | Wyburzenie ściany murowane gr 12cm dł. 3,28 | m2 | 11 |  | 0
180 |  | ST 01.01.00 | Demontaż ościeżnicy i drzwi 90x200 (8szt) | m2 | 14.4 |  | 0
181 |  | ST 01.01.00 | Demontaż ościeżnicy i okna 110x110cm (4szt) | m2 | 4.84 |  | 0
182 |  | ST 01.01.00 | Demontaż okna w pom 35 | m2 | 1.5 |  | 0
183 |  | ST 01.03.00 | Murowanie ściany z cegły pełnej gr 12cm ( 3.28mx 3,28), (2,15 x 1,60) | m2 | 14.2 |  | 0
184 |  | ST 01.03.00 | Tynkowanie ścian tynkiem cem wap kat III ( 14,59 + 3) | m2 | 18 |  | 0
187 |  | ST 01.05.00 | Malowanie ścian farba akrylową | m2 | 18 |  | 0
188 |  | ST 01.03.00 | Uzupełnienie posadzki gres 30x30cm + zaprawa klejowa | m2 | 1 |  | 0
189 |  | ST 00.01.00 | Dostawa i montaż balustrady z profili stalowych h=110cm malowanej proszkowo | m2 | 1.7 |  | 0
190 |  | ST 01.03.00 | Dostawa i montaż okna zewn EI 60 110x110cm ( 4szt) | m2 | 4.84 |  | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/
2. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S
3.wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/
4.wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/

## Instalacje sanitarne
Przedmiar robót - instalacje sanitarne
Przebudowa instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej, chłodu i hydrantowej w budynku hali sportowo – widowiskowej w Iławie
Nr poz. | Podstawa | Numer STWiORB | Opis robót | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
1.1. INSTALACJA WENTYLACJI
CENTRALE WENTYLACYJNE
1 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewno-wywiewna NW1A w wykonaniu wewnętrznym, Vn=9330 m3/h; Vw=8330 m3/h, typ G-Golem-I-04-SE f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z zespołem pompowo - regulacyjnym, falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
2 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewno-wywiewna NW1B w wykonaniu wewnętrznym, Vn=9000 m3/h; Vw=8000 m3/h, typ G-Golem-I-04-SE f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z zespołem pompowo - regulacyjnym, falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
3 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewno-wywiewna NW2 w wykonaniu wewnętrznym, Vn=3620 m3/h; Vw=4050 m3/h, typ G-Golem-I-02-SE f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
4 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewna N3 w wykonaniu wewnętrznym, Vn=450 m3/h, typ H-Hermes-I-01-S f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
5 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewno-wywiewna NW4 w wykonaniu wewnętrznym, Vn=2050 m3/h; Vw=2100 m3/h, typ H-Hermes-I-03-SE f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
6 | KNR-W 2-17 0323/05 | ST 03.01.00 | Centrala nawiewno-wywiewna NW5 podwieszana, Vn=1550 m3/h; Vw=1060 m3/h, typ G-Golem-I-01-SE f-my CLIMA PRODUKT lub równoważna technicznie wraz z falownikami i automatyką | szt | 1 |  | 0
WENTYLATORY
7 | KNR-W 2-17 0205/01 | ST 03.01.00 | Wentylator kanałowy W3 w obudowie izolowanej akustycznie, V=450 m3/h, typ Systemair typ KVK200 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
8 | KNR-W 2-17 0208/03 | ST 03.01.00 | Wentylator dachowy wyciągowy W10, V= 270 m3/h, typ Systemair DHS310ES lub równoważny | szt | 1 |  | 0
9 | KNR-W 2-17 0208/03 | ST 03.01.00 | Wentylator dachowy wyciągowy W11, V= 680 m3/h, typ Systemair DV 310EV lub równoważny | szt | 1 |  | 0
KLAPY POŻAROWE
10 | KNR-W 2-17 0131/01 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca okrągła o średnicy 200mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 7 |  | 0
11 | KNR-W 2-17 0134/05 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna o wymiarach 1000x800mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 1 |  | 0
12 | KNR-W 2-17 0134/03 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna o wymiarach 1200x400mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 1 |  | 0
13 | KNR-W 2-17 0134/03 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna o wymiarach 600x800mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 1 |  | 0
14 | KNR-W 2-17 0134/01 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna o wymiarach 600x300mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 2 |  | 0
15 | KNR-W 2-17 0134/01 - analogia | ST 03.01.00 | Przeciwpożarowa klapa odcinająca prostokątna o wymiarach 500x400mm, o odporności ogniowej EIS 120, z siłownikiem elektrycznym 24V DC ze sprężyną powrotną typ BLF-T. Zamknięcie klapy przerwą prądową. Wyłączniki krańcowe początek / koniec, np. Smay lub równoważna | szt | 2 |  | 0
NAWIEWNIKI / WYWIEWNIKI
16 | KNR-W 2-17 0140/02 | ST 03.01.00 | Dysza dalekiego zasięgu typu APS-250 z możliwością regulacji kierunku nawiewu w pionie i poziomie, f-my HALTON lub równoważna | szt | 40 |  | 0
17 | KNR-W 2-17 0140/01 | ST 03.01.00 | Okrągły nawiewnik do montażu w ścianie z ruchomymi łopatkami, typ EIVA-125 Swegon lub równoważny | szt | 13 |  | 0
18 | KNR-W 2-17 0140/01 | ST 03.01.00 | Zawór wentylacyjny stalowy lakierowany proszkowo w komplecie z ramką montażową, typ ZW-125 Systemair lub równoważny | szt | 23 |  | 0
19 | KNR-W 2-17 0140/01 | ST 03.01.00 | Zawór wentylacyjny stalowy lakierowany proszkowo w komplecie z ramką montażową, typ ZW-160 Systemair lub równoważny | szt | 34 |  | 0
20 | KNR-W 2-17 0140/01 | ST 03.01.00 | Zawór wentylacyjny stalowy lakierowany proszkowo w komplecie z ramką montażową, typ ZN-125 Systemair lub równoważny | szt | 1 |  | 0
21 | KNR-W 2-17 0140/01 | ST 03.01.00 | Zawór wentylacyjny stalowy lakierowany proszkowo w komplecie z ramką montażową, typ ZN-160 Systemair lub równoważny | szt | 5 |  | 0
22 | KNR-W 2-17 0138/04 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 600x200mm KSV-H RDJ Klima lub równoważna | szt | 10 |  | 0
23 | KNR-W 2-17 0138/04 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 625x125mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 5 |  | 0
24 | KNR-W 2-17 0138/04 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 500x500mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 3 |  | 0
25 | KNR-W 2-17 0138/03 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 525x125mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 2 |  | 0
26 | KNR-W 2-17 0138/04 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 825x125mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 1 |  | 0
27 | KNR-W 2-17 0138/02 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 325x125mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 10 |  | 0
28 | KNR-W 2-17 0138/02 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 425x125mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 3 |  | 0
29 | KNR-W 2-17 0138/02 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 425x225mm KSV-HP RDJ Klima lub równoważna | szt | 5 |  | 0
30 | KNR-W 2-17 0138/04 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 500x500mm KST RDJ Klima lub równoważna | szt | 11 |  | 0
31 | KNR-W 2-17 0138/05 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna nawiewna o wymiarach 1000x500mm KST RDJ Klima lub równoważna | szt | 1 |  | 0
KRATKI PRZEPŁYWOWE / SZCZELINY TRANSFEROWE
32 | KNR-W 2-17 0138/03 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna przepływowa aluminiowa nieprzepuszczająca światła typ AL-SI 525x225mm FRAPOL lub równoważna | szt | 20 |  | 0
33 | KNR-W 2-17 0138/03 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna przepływowa aluminiowa nieprzepuszczająca światła typ AL-SI 525x125mm FRAPOL lub równoważna | szt | 4 |  | 0
34 | KNR-W 2-17 0138/03 | ST 03.01.00 | Kratka wentylacyjna przepływowa aluminiowa nieprzepuszczająca światła typ AL-SIB 525x225mm FRAPOL lub równoważna | szt | 2 |  | 0
TŁUMIKI AKUSTYCZNE
35 | KNR-W 2-17 0154/06 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 900x1200mm, L=1500mm typ MSA200-100-3-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
36 | KNR-W 2-17 0154/04 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 800x600mm, L=2000mm typ MSA200-200-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
37 | KNR-W 2-17 0154/06 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 1100x1000mm, L=1000mm typ MSA200-167-3-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 2 |  | 0
38 | KNR-W 2-17 0154/05 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 1200x500mm, L=1000mm typ MSA200-100-4-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
39 | KNR-W 2-17 0154/03 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x400mm, L=1000mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
40 | KNR-W 2-17 0154/03 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x400mm, L=750mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 2 |  | 0
41 | KNR-W 2-17 0154/03 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x400mm, L=1500mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 2 |  | 0
42 | KNR-W 2-17 0154/02 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x300mm, L=1250mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
43 | KNR-W 2-17 0154/01 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 300x400mm, L=1250mm typ MSA200-100-1-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
44 | KNR-W 2-17 0154/02 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x300mm, L=1500mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
45 | KNR-W 2-17 0154/01 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 350x300mm, L=1500mm typ MSA200-125-1-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
46 | KNR-W 2-17 0154/05 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 1000x400mm, L=1000mm typ MSA200-133-3-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
47 | KNR-W 2-17 0154/03 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny kulisowy o wymiarach 600x400mm, L=1000mm typ MSA200-100-2-PF f-my TROX lub równoważny | szt | 2 |  | 0
48 | KNR-W 2-17 0155/01 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny okrągły dn200mm, L=1000mm, typ CA100 TROX lub równoważny | szt | 3 |  | 0
49 | KNR-W 2-17 0155/01 | ST 03.01.00 | Tłumik akustyczny okrągły dn125mm, L=500mm, typ CA100 TROX lub równoważny | szt | 1 |  | 0
PRZEPUSTNICE REGULACYJNE / OSPRZĘT KANAŁOWY
50 | KNR-W 2-17 0134/02 | ST 03.01.00 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa przeciwbieżna o wymiarach 600x400mm | szt | 3 |  | 0
51 | KNR-W 2-17 0134/02 | ST 03.01.00 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa przeciwbieżna o wymiarach 600x300mm | szt | 3 |  | 0
52 | KNR-W 2-17 0134/05 | ST 03.01.00 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa przeciwbieżna o wymiarach 1000x800mm | szt | 1 |  | 0
53 | KNR-W 2-17 0134/01 | ST 03.01.00 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa przeciwbieżna z siłownikiem 230V wyposażonym w sprężynę powrotną o wymiarach 300x300mm | szt | 1 |  | 0
54 | KNR-W 2-17 0131/02 | ST 03.01.00 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa z siłownikiem 230V wyposażonym w sprężynę powrotną o średnicy 200mm | szt | 1 |  | 0
55 | KNR-W 2-17 0131/01 | ST 03.01.00 | Przepustnica jednopłaszczyznowa z blokowaną nastawą o średnicy 125mm | szt | 17 |  | 0
56 | KNR-W 2-17 0131/02 | ST 03.01.00 | Przepustnica jednopłaszczyznowa z blokowaną nastawą o średnicy 160mm | szt | 6 |  | 0
57 | KNR-W 2-17 0131/02 | ST 03.01.00 | Przepustnica jednopłaszczyznowa z blokowaną nastawą o średnicy 200mm | szt | 23 |  | 0
58 | KNR-W 2-17 0131/03 | ST 03.01.00 | Przepustnica jednopłaszczyznowa z blokowaną nastawą o średnicy 250mm | szt | 2 |  | 0
CZERPNIE / WYRZUTNIE
59 | KNR-W 2-17 0146/04 | ST 03.01.00 | Czerpnia powietrza typ A z blachy ocynkowanej o wymiarach 600x600mm, f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
60 | KNR-W 2-17 0146/03 | ST 03.01.00 | Czerpnia powietrza typ A z blachy ocynkowanej o wymiarach 600x300mm, f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
61 | KNR-W 2-17 0146/03 | ST 03.01.00 | Wyrzutnia powietrza z blachy ocynkowanej ze stałymi żaluzjami lakierowana proszkowo o wymiarach 600x400mm, f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
62 | KNR-W 2-17 0146/03 | ST 03.01.00 | Wyrzutnia powietrza z blachy ocynkowanej ze stałymi żaluzjami lakierowana proszkowo o wymiarach 400x400mm, f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
63 | KNR-W 2-17 0143/05 | ST 03.01.00 | Dachowa wyrzutnia powietrza prostokątna z wypływem poziomym na podstawie dachowej o wymiarach 1200x800mm f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
64 | KNR-W 2-17 0143/04 | ST 03.01.00 | Dachowa wyrzutnia powietrza prostokątna z wypływem poziomym na podstawie dachowej o wymiarach 500x800mm f-my Hakom lub równoważna | szt | 1 |  | 0
KANAŁY WENTYLACYJNE / IZOLACJE
65 | KNR-W 2-17 0102/03 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm wraz z rewizjami | m2 | 18 |  | 0
66 | KNR-W 2-17 0102/04 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm wraz z rewizjami | m2 | 90 |  | 0
67 | KNR-W 2-17 0102/05 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm wraz z rewizjami | m2 | 300 |  | 0
68 | KNR-W 2-17 0102/06 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm wraz z rewizjami | m2 | 750 |  | 0
69 | KNR-W 2-17 0102/07 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 8000mm wraz z rewizjami | m2 | 130 |  | 0
70 | KNR-W 2-17 0123/01 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 21.59 |  | 0
71 | KNR-W 2-17 0123/01 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 55.26 |  | 0
72 | KNR-W 2-17 0123/02 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 138.2 |  | 0
73 | KNR-W 2-17 0123/02 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 54.95 |  | 0
74 | KNR-W 2-17 0123/03 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 315mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 17.8 |  | 0
75 | KNR-W 2-17 0123/04 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 400mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 41.45 |  | 0
76 | KNR-W 2-17 0123/05 | ST 03.01.00 | Przewody wentylacyjne o średnicy 500mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 55%) wraz z rewizjami | m2 | 227.65 |  | 0
KANAŁY ELASTYCZNE PREIZOLOWANE
77 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Kanały astyczne NIEPALNE lub NRO preizolowane warstwą wełny mineralnej fi 125mm | m | 25 |  | 0
78 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Kanały astyczne NIEPALNE lub NRO preizolowane warstwą wełny mineralnej fi 160mm | m | 40 |  | 0
IZOLACJE I ZABEZPIECZENIE KANAŁÓW
79 | KNR 2-16 0305/04 - analogia | ST 03.01.00 | Maty z wełny mineralnej np. CONLIT PLUS EIS 120 o grubości 60 mm na folii aluminiowej zbrojonej np. f-my ROCKWOOL lub równoważne | m2 | 120 |  | 0
80 | KNR 2-16 0305/04 - analogia | ST 03.01.00 | Maty z wełny mineralnej o grubości 100 mm na folii aluminiowej zbrojonej np. f-my ROCKWOOL lub równoważne | m2 | 95 |  | 0
81 | KNR 2-16 0305/04 - analogia | ST 03.01.00 | Maty z wełny mineralnej o grubości 50 mm na folii aluminiowej zbrojonej np. f-my ROCKWOOL lub równoważne | m2 | 840 |  | 0
82 | KNR 2-16 0305/04 - analogia | ST 03.01.00 | Maty z wełny mineralnej o grubości 30 mm na folii aluminiowej zbrojonej np. f-my ROCKWOOL lub równoważne | m2 | 850 |  | 0
83 | KNR 2-16 0603/01 | ST 03.01.00 | Płaszcz z lakierowanej w pasy blachy ocynkowanej dla kanałów widocznych na hali sportowej - wykonanie w wysokim standardzie estetycznym | m2 | 290 |  | 0
Roboty pozostałe
84 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Rozruch i regulacja instalacji | kpl | 1 |  | 0
85 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Uszczelnienie klap p.poż masami p.poż | kpl | 14 |  | 0
1.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI
86 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Agregaty do central np. Fujitsu typ AJY126 LALH lub równoważne | kpl | 4 |  | 0
87 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Agregaty inwerterowe chłodzące z modułem sterującym umożliwiającym podłączenie do chłodnicy w centrali wentylacyjnej innego producenta np. Fujitsu typ AOYG-60 LATT - 1kpl, AOYG-30 LETL - 1kpl, lub równoważne | kpl | 1 |  | 0
88 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Zestaw multi split (podłączenie do 2 jednostek wewnętrznych), np. Fujitsu typ AOYG-18LAC2 - 2szt; ASYG-09 LUCA - 4szt, lub równoważny | kpl | 1 |  | 0
89 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Klimatyzator kanałowy split inwerterowy wyposażony w sterownik przewodowy np. Fujitsu typ ARYG54LHTA lub równoważny | kpl | 1 |  | 0
90 | KNR 2-15 0601/02 | ST 03.01.00 | Rurociągi miedziane o średnicy 6,35mm | m | 30 |  | 0
91 | KNR 2-15 0601/02 | ST 03.01.00 | Rurociągi miedziane o średnicy 9,52mm | m | 40 |  | 0
92 | KNR 2-15 0601/03 | ST 03.01.00 | Rurociągi miedziane o średnicy 12,7mm | m | 120 |  | 0
93 | KNR 2-15 0601/04 - analogia | ST 03.01.00 | Rurociągi miedziane o średnicy 15,88mm | m | 10 |  | 0
94 | KNR 2-15 0601/06 | ST 03.01.00 | Rurociągi miedziane o średnicy 28,58mm | m | 120 |  | 0
95 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.01.00 | Przedmuchanie azotem, próby szczelności obiegu freonu, napełnienie czynnikiem chłodniczym, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl | 1 |  | 0
96 | KNR 0-34 0104/09 | ST 03.01.00 | Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 30 |  | 0
97 | KNR 0-34 0104/09 | ST 03.01.00 | Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 10mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 40 |  | 0
98 | KNR 0-34 0104/09 | ST 03.01.00 | Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 13mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 120 |  | 0
99 | KNR 0-34 0104/09 | ST 03.01.00 | Izolacja grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 10 |  | 0
100 | KNR 0-34 0104/13 | ST 03.01.00 | Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 29mm otulinami z kauczuku syntetycznego | m | 120 |  | 0
101 | KNR-W 2-15 0112/03 - analogia | ST 03.01.00 | Rurociągi dn32mm PP3 PN20 Fusiotherm | m | 40 |  | 0
1.3. INSTALACJA HYDRANTOWA
102 | KNR-W 2-15 0106/03 | ST 03.02.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych | m | 36 |  | 0
103 | KNR-W 2-15 0106/04 | ST 03.02.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych | m | 43.8 |  | 0
104 | KNR-W 2-15 0106/05 | ST 03.02.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych | m | 14 |  | 0
105 | KNR-W 2-15 0106/06 | ST 03.02.00 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych | m | 187 |  | 0
106 | KNR-W 2-15 0208/03 | ST 03.02.00 | Rurociągi z PVC o średnicy 110mm | m | 7 |  | 0
107 | KNR-W 2-15 0144/04 - analogia | ST 03.02.00 | Zestaw do podnoszenia ciśnienia ZH dla potrzeb instalacji przeciwpożarowej, wydajność: 2 l/s,wysokość podnoszenia: 13 mH20, wyposażony w naczynie przeponowe o objętości 8dm3 po stronie tłocznej, obejście testujące z przepływomierzem o przepływie nominalnym Gnom=2l/s, komplet manometrów i automatykę | kpl | 1 |  | 0
108 | KNR-W 2-15 0138/01 - analogia | ST 03.02.00 | HP-N-25-G – Hydranty natynkowe dn25 wyposażone w zawór dn25, wąż półsztywny 30m i prądownicę i umieszczone w szafce hydrantowej z gaśnicą. Zasięg hydrantu przyjęto 33m. | kpl | 6 |  | 0
109 | KNR-W 2-15 0138/01 - analogia | ST 03.02.00 | HP-W-25-G – Hydranty wnękowe dn25 wyposażone w zawór dn25, wąż półsztywny 30m i prądownicę i umieszczone w szafce hydrantowej z gaśnicą. Zasięg hydrantu przyjęto 33m. | kpl | 4 |  | 0
110 | KNR-W 2-15 0115/03 | ST 03.02.00 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm | szt | 10 |  | 0
111 | KNR-W 2-15 0130/08 | ST 03.02.00 | Zawór odcinający o średnicy nominalnej 80mm | szt | 1 |  | 0
112 | KNR-W 2-15 0130/06 | ST 03.02.00 | Zawór odcinający o średnicy nominalnej 50mm | szt | 6 |  | 0
113 | KNR-W 2-15 0130/05 | ST 03.02.00 | Zawór odcinający o średnicy nominalnej 40mm | szt | 5 |  | 0
114 | KNR-W 2-15 0130/04 | ST 03.02.00 | Zawór odcinający o średnicy nominalnej 32mm | szt | 3 |  | 0
115 | KNR-W 2-15 0130/03 | ST 03.02.00 | Zawór odcinający o średnicy nominalnej 25mm | szt | 5 |  | 0
116 | KNR-W 2-15 0130/08 | ST 03.02.00 | Zawór antyskażeniowy klasy BA, DN80 | szt | 1 |  | 0
117 | KNR-W 2-15 0130/06 | ST 03.02.00 | Zawór antyskażeniowy kasy EA, DN50 | szt | 1 |  | 0
118 | KNR-W 2-15 0130/06 | ST 03.02.00 | Zawór pierwszeństwa EV220B-65 z presostatem | szt | 1 |  | 0
119 | KNR-W 2-15 0527/05 | ST 03.02.00 | Filtr siatkowy DN80mm | szt | 1 |  | 0
120 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.02.00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 280.8 |  | 0
121 | KNR-W 2-15 0126/05 | ST 03.02.00 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych | m | 280.8 |  | 0
122 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.02.00 | Przejście p.poż. rur palnych o średnicy 110 mm z zastosowaniem opaski ogniochronnej EI120 | szt | 1 |  | 0
123 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.02.00 | Przejście p.poż.EI120 | szt | 15 |  | 0
1.4. INSTALACJA C.T. i C.O.
124 | KNR-W 2-15 0403/02 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 134 |  | 0
125 | KNR-W 2-15 0403/03 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 99 |  | 0
126 | KNR-W 2-15 0403/04 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 11 |  | 0
127 | KNR-W 2-15 0403/05 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 28 |  | 0
128 | KNR-W 2-15 0403/06 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 60.12 |  | 0
129 | KNR-W 2-15 0403/08 | ST 03.03.00 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 80,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach | m | 73.4 |  | 0
130 | KNR-W 2-15 0128/02 | ST 03.03.00 | Płukanie instalacji | m | 405.52 |  | 0
131 | KNR-W 2-15 0406/02 | ST 03.03.00 | Próby szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | m | 405.52 |  | 0
132 | KNR 7-12 0101/04 | ST 03.03.00 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 27.63 |  | 0
133 | KNR 7-12 0101/05 | ST 03.03.00 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 31.84 |  | 0
134 | KNR 7-12 0105/04 | ST 03.03.00 | Odtłuszczanie rurociągów stalowych | m2 | 59.47 |  | 0
135 | KNR 7-12 0205/04 | ST 03.03.00 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 27.63 |  | 0
136 | KNR 7-12 0205/05 | ST 03.03.00 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm | m2 | 31.84 |  | 0
137 | KNR 7-12 0211/04 | ST 03.03.00 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 27.63 |  | 0
138 | KNR 7-12 0211/05 | ST 03.03.00 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm | m2 | 31.84 |  | 0
139 | KNR 0-34 0101/10 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy dn20mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 134 |  | 0
140 | KNR 0-34 0101/15 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy dn25mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 99 |  | 0
141 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy dn32mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 11 |  | 0
142 | KNR 0-34 0101/19 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 40mm rurociągów o średnicy dn40mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 28 |  | 0
143 | KNR 0-34 0101/20 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 50mm rurociągów o średnicy dn50mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 60.12 |  | 0
144 | KNR 0-34 0101/20 | ST 03.03.00 | Izolacja grubości 80mm rurociągów o średnicy dn80mm otulinami z wełny mineralnej w płaszczu PVC | m | 73.4 |  | 0
Węzły regulacyjne
145 | KNR 7-08 0806/03 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny 3-drogowy do podłączenia central wentylacyjnych Dn50mm, kvs=6,3, dp=20,61kPa | szt | 2 |  | 0
146 | KNR 7-08 0806/03 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny 3-drogowy do podłączenia central wentylacyjnych Dn32mm, kvs=2,5, dp=27,04kPa | szt | 1 |  | 0
147 | KNR 7-08 0806/03 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny 3-drogowy do podłączenia central wentylacyjnych Dn20mm, kvs=1,6, dp=2,85kPa | szt | 1 |  | 0
148 | KNR 7-08 0806/03 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny 3-drogowy do podłączenia central wentylacyjnych Dn25mm, kvs=4,0, dp=1,56kPa | szt | 1 |  | 0
149 | KNR 7-08 0806/03 | ST 03.03.00 | Zawór regulacyjny 3-drogowy do podłączenia central wentylacyjnych Dn20mm, kvs=17,64, dp=1,0kPa | szt | 1 |  | 0
150 | KNR-W 2-15 0145/02 | ST 03.03.00 | Pompa obiegowa H=7,0m, G=3,0m3/h, dn25, np. typ Wilo stratos 25/1-8 lub równoważna | szt | 2 |  | 0
151 | KNR-W 2-15 0145/02 | ST 03.03.00 | Pompa obiegowa H=7,0m, G=1,5m3/h, dn25, np. typ Wilo stratos 25/1-8 lub równoważna | szt | 1 |  | 0
152 | KNR-W 2-15 0145/02 | ST 03.03.00 | Pompa obiegowa H=2,0m, G=0,32m3/h, dn25, np. typ Wilo pico15/1-4 lub równoważna | szt | 1 |  | 0
153 | KNR-W 2-15 0145/02 | ST 03.03.00 | Pompa obiegowa H=1,5m, G=0,57m3/h, dn25, np. typ Wilo pico15/1-4 lub równoważna | szt | 1 |  | 0
154 | KNR-W 2-15 0145/02 | ST 03.03.00 | Pompa obiegowa H=4,7m, G=0,5m3/h, dn25, np. typ Wilo stratos 25/1-8 lub równoważna | szt | 1 |  | 0
155 | KNR-W 2-15 0411/04 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący Dn32, dP=4kPa, kvs=3,0m3/h, typ Stromax 4017M lub równoważny | szt | 2 |  | 0
156 | KNR-W 2-15 0411/03 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący Dn25, dP=4kPa, kvs=1,5, typ Stromax 4017M lub równoważny | szt | 1 |  | 0
157 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący Dn15, dP=2,5kPa, kvs=0,32, typ Stromax 4017M lub równoważny | szt | 1 |  | 0
158 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący Dn20, dP=2,0kPa, kvs=0,57, typ Stromax 4017M lub równoważny | szt | 1 |  | 0
159 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór równoważący Dn15, dP=5,7kPa, kvs=0,5, typ Stromax 4017M lub równoważny | szt | 1 |  | 0
160 | KNR-W 2-15 0411/05 | ST 03.03.00 | Zawór zwrotny Dn50mm, dp=0,4kPa | szt | 2 |  | 0
161 | KNR-W 2-15 0411/04 | ST 03.03.00 | Zawór zwrotny Dn32mm, dp=0,56kPa | szt | 1 |  | 0
162 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór zwrotny Dn20mm, dp=0,16kPa | szt | 1 |  | 0
163 | KNR-W 2-15 0411/03 | ST 03.03.00 | Zawór zwrotny Dn25mm, dp=0,18kPa | szt | 1 |  | 0
164 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór zwrotny Dn20mm, dp=0,39kPa | szt | 1 |  | 0
165 | KNR-W 2-15 0527/04 | ST 03.03.00 | Filtr siatkowy Dn50mm, np. typ Danfoss y222 lub równoważny | szt | 2 |  | 0
166 | KNR-W 2-15 0527/02 | ST 03.03.00 | Filtr siatkowy Dn32mm, np. typ Danfoss y222 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
167 | KNR-W 2-15 0527/01 | ST 03.03.00 | Filtr siatkowy Dn20mm, np. typ Danfoss y222 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
168 | KNR-W 2-15 0527/02 | ST 03.03.00 | Filtr siatkowy Dn25mm, np. typ Danfoss y222 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
169 | KNR-W 2-15 0527/01 | ST 03.03.00 | Filtr siatkowy Dn20mm, np. typ Danfoss y222 lub równoważny | szt | 1 |  | 0
170 | KNR-W 2-15 0411/05 | ST 03.03.00 | Zawór odcinający Dn50mm | szt | 6 |  | 0
171 | KNR-W 2-15 0411/04 | ST 03.03.00 | Zawór odcinający Dn32mm | szt | 3 |  | 0
172 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór odcinający Dn20mm | szt | 3 |  | 0
173 | KNR-W 2-15 0411/03 | ST 03.03.00 | Zawór odcinający Dn25mm | szt | 3 |  | 0
174 | KNR-W 2-15 0411/02 | ST 03.03.00 | Zawór odcinający Dn20mm | szt | 3 |  | 0
175 | KNR-W 2-15 0411/01 | ST 03.03.00 | Zawór spustowy ze złączką Dn15mm | szt | 6 |  | 0
176 | KNR 2-15w 0530/02 | ST 03.03.00 | Manometr | szt | 24 |  | 0
177 | KNR 2-15w 0530/01 | ST 03.03.00 | Termometr | szt | 18 |  | 0
178 | KNR-W 2-15 0430/04 | ST 03.03.00 | Redukcja DN50/DN25mm | szt | 2 |  | 0
179 | Kalkulacja indywidualna | ST 03.03.00 | Przejście p.poż.EI120 | szt | 28 |  | 0
1.5. DEMONTAŻE
180 | KNR 4-02u1 0012/09 - analogia | ST 01.01.00 | Demontaż i utylizacja central wentylacyjnych VTS wraz z podłączeniami do CT, automatyką i okablowaniem, LxBxH = 5510x1001x2002mm, M=900kg | szt | 3 |  | 0
181 | KNR 4-02u1 0016/04 | ST 01.01.00 | Demontaż nagrzewnic trzyrzędowych o powierzchni ogrzewalnej do 107,6m2 | szt | 1 |  | 0
182 | Kalkulacja indywidualna | ST 01.01.00 | Demontaż i utylizacja kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej izolowanych wełną mineralną 50mm wraz z zawiesiami, oraz uzupełnieniem ubytków w przegrodach budowlanych etc., wraz z zaślepieniem instalacji | m2 | 900 |  | 0
183 | KNR 4-04 1107/03 | ST 01.01.00 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | t | 4 |  | 0
184 | KNR 4-02 0130/04 | ST 01.01.00 | Demontaż hydrantu ściennego średnicy 50mm | szt | 2 |  | 0
185 | KNR 4-02 0130/08 | ST 01.01.00 | Demontaż hydrantów wnękowych DN50 z zamurowaniem wnęki, otynkowaniem i malowaniem wraz z zaślepieniem instalacji | szt | 1 |  | 0
186 | KNR 4-02 0506/01 | ST 01.01.00 | Demontaż instalacji CO z rur stalowych DN15 wraz z izolacją i płaszczem | m | 4 |  | 0
187 | KNR 4-02 0506/05 | ST 01.01.00 | Demontaż instalacji CO z rur stalowych DN40 wraz z izolacją i płaszczem | m | 28 |  | 0
188 | KNR 4-02 0506/05 | ST 01.01.00 | Demontaż instalacji CO i CO z rur stalowych DN50 wraz z izolacją i płaszczem | m | 90 |  | 0
189 | KNR 4-02 0506/06 | ST 01.01.00 | Demontaż instalacji CO i CO z rur stalowych DN80 wraz z izolacją i płaszczem | m | 65 |  | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/
2. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S
3.wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/
4.wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/

## Instalacje elektryczne
Przedmiar robót - instalacje elektryczne
Nr poz. | Podstawa | Numer STWiORB | Opis robót | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Zmiana przekroju Głównej Linii ZasilającejCPV: 45315300-1
1 | KNNR 5 0719/07 | ST 02.01.00 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - Plac z kostki brukowej | m2 | 4 |  | 0
2 | KNR 2-01 0701/02 | ST 02.01.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 10 |  | 0
3 | KNNR 5 1209/08 | ST 02.01.00 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 4 |  | 0
4 | KNNR 5 0705/01 | ST 02.01.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa DVK110 | m | 280 |  | 0
5 | KNNR 5 0113/03 | ST 02.01.00 | Rury ochronne z rur osłonowych o śr.do 125 mm - Rura ochronna DVK110 - niebieska - w budynku | m | 280 |  | 0
6 | KNNR 5 0713/03 | ST 02.01.00 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel elektroenergetyczny LgY 1x 185 mm2 | m | 20 |  | 0
7 | KNNR 5 0706/01 | ST 02.01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (Krotność= 2) | m | 10 |  | 0
8 | KNR 2-01 0704/02 | ST 02.01.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 10 |  | 0
9 | KNNR 5 1204/05 | ST 02.01.00 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2 | szt. | 8 |  | 0
10 | KNNR 5 1203/07 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8 |  | 0
11 | KNNR 5 1302/03 | ST 02.01.00 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 0
2. Zmiana lokalizacji rozdzielnicy głównej RGCPV: 45310000-3; CPV: 45310000-0
12 | KNR 4-03 0907/01 | ST 02.01.00 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków | kpl. | 143 |  | 0
13 | KNR 4-03 0907/02 | ST 02.01.00 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni łączeniowych | kpl. | 60 |  | 0
14 | KNR 4-03 0907/05 | ST 02.01.00 | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 16 mm2 od listew zaciskowych | kpl. | 34 |  | 0
15 | KNR 4-03 0907/05 | ST 02.01.00 | (Analogia) Odłączenie przewodów o przekroju żył do 50 mm2 od listew zaciskowych | kpl. | 15 |  | 0
16 | KNR 4-03 0303/08 | ST 02.01.00 | Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 1.5 m2 na konstrukcji stalowej | szt. | 3 |  | 0
17 | KNNR 5 0405/08 | ST 02.01.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica łączówek przelotowych TLP (wg rysunku E06) | szt. | 1 |  | 0
18 | KNNR 5 1203/01 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 143 |  | 0
19 | KNNR 5 1203/02 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 60 |  | 0
20 | KNNR 5 1203/04 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 34 |  | 0
21 | KNNR 5 1203/05 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 15 |  | 0
22 | KNNR 5 1201/04 | ST 02.01.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 10 |  | 0
23 | KNNR 5 1101/02 | ST 02.01.00 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. | 5 |  | 0
24 | KNNR 5 1105/08 | ST 02.01.00 | Korytka o szerokości do 600 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe z blachy stalowej cynkowanej, o grubości 1 mm, szerokości 600 mm i wysokości 50 mm typ: KCJ600H50 | m | 5 |  | 0
25 | KNNR 5 1105/01 | ST 02.01.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa z blachy stalowej cynkowanej, o grubości 1,2 mm, szerokości 200 mm i wysokości 50 mm typ: DKD200H50 | m | 2 |  | 0
26 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 2x 1 mm2 | m | 128 |  | 0
27 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x 1,5 mm2 | m | 88 |  | 0
28 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x 2,5 mm2 | m | 32 |  | 0
29 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 4x 1 mm2 | m | 24 |  | 0
30 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 4x 2,5 mm2 | m | 48 |  | 0
31 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 4x 2,5 mm2 | m | 48 |  | 0
32 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 1 mm2 | m | 24 |  | 0
33 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 2,5 mm2 | m | 24 |  | 0
34 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 4 mm2 | m | 96 |  | 0
35 | KNNR 5 0209/03 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód LgY 16 mm2 | m | 280 |  | 0
36 | KNNR 5 0209/03 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód LgY 25 mm2 | m | 40 |  | 0
37 | KNNR 5 0209/03 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód LgY 50 mm2 | m | 80 |  | 0
38 | KNNR 5 1301/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 31 |  | 0
39 | KNNR 5 1301/02 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 37 |  | 0
40 | KNNR 5 1304/05 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
41 | KNNR 5 1304/06 | ST 02.01.00 | Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | szt. | 67 |  | 0
42 | KNNR 5 1305/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
43 | KNNR 5 1305/02 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 67 |  | 0
3. Instalacje elektryczne zasilania projektowanych odbiorów sanitarnychCPV: 45310000-3; CPV: 45310000-0
44 | KNNR 5 0405/07 | ST 02.01.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Rozdzielnica główna obwodów sanitarnych RGS (wg rys. E07) | szt. | 1 |  | 0
45 | KNNR 5 0405/07 | ST 02.01.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica zasilania TW1 (wg rys. E08) | szt. | 1 |  | 0
46 | KNNR 5 0405/06 | ST 02.01.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica zasilania TW2 (wg rys. E09) | szt. | 1 |  | 0
47 | KNNR 5 0405/06 | ST 02.01.00 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - Tablica zasilania TW3 (wg rys. E10) | szt. | 1 |  | 0
48 | KNNR 5 0407/01 | ST 02.01.00 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Doposażenie RG - Wyłącznik nadprądowy typu: ETIMAT 1P C4A 10kA | szt. | 2 |  | 0
49 | KNNR 5 0407/02 | ST 02.01.00 | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - Doposażenie RG - Wyłącznik nadprądowy typu: ETIMAT 3P C4A 10kA | szt. | 1 |  | 0
50 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 1 mm2 | m | 40 |  | 0
51 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
52 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 4 mm2 | m | 20 |  | 0
53 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
54 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
55 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 5x 6 mm2 | m | 10 |  | 0
56 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Kabel YKY 5x 6 mm2 | m | 215 |  | 0
57 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 3x 4 mm2 | m | 140 |  | 0
4. Trasy kablowe projektowanych obwodów zasilania urządzeń sanitarnychCPV: 45314300-4; 45310000-3
58 | KNNR 5 1201/04 | ST 02.01.00 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 200 |  | 0
59 | KNNR 5 1105/08 | ST 02.01.00 | Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Koryto kablowe z blachy stalowej cynkowanej, o grubości 1 mm, szerokości 200 mm i wysokości 50 mm typ: KCJ200H50 | m | 108 |  | 0
60 | KNNR 5 1105/01 | ST 02.01.00 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Drabinka kablowa z blachy stalowej cynkowanej, o grubości 1,2 mm, szerokości 200 mm i wysokości 50 mm typ: DKD200H50 | m | 10 |  | 0
5. Instalacja oświetlenia wentylatorniCPV: 45310000-3; 45310000-0
61 | KNR 4-03 1134/01 | ST 02.01.00 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 4 |  | 0
62 | KNNR 5 0205/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YDY 3x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
63 | KNNR 5 0502/03 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe - Oprawa oświetleniowa hermetyczna, natynkowa lub zwieszana, moc: 2x 58W T8 840, stopień szczelności IP65, model: COSMO1 2x 58W EVG | kpl. | 5 |  | 0
64 | KNNR 5 1203/01 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 15 |  | 0
65 | KNNR 5 1301/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
6. Doświetlenie miejsc montażu stałych urządzeń gaśniczychCPV: 45310000-3; 45310000-0
66 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.01.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YDY 4x 1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
67 | KNNR 5 0502/03 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe - Oprawa oświetlenia awaryjnego ze źródłem światła LED, z optyką do przestrzeni otwartych, moc 1x PowerLED 3W, IP41, model LOVATO N LVNO | kpl. | 10 |  | 0
68 | KNNR 5 1203/01 | ST 02.01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 30 |  | 0
69 | KNNR 5 1301/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10 |  | 0
8. Instalacja odgromowaCPV: 45312300-0; 45312311-0
70 | KNR 4-03 1138/07 | ST 02.01.00 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze | szt. | 20 |  | 0
71 | KNNR 5 0601/06 | ST 02.01.00 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - Drut odgromowy Fe/Zn fi = 8mm | m | 10 |  | 0
72 | KNNR 5 0601/02 | ST 02.01.00 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - Drut odgromowy Fe/Zn fi = 8mm | m | 20 |  | 0
9. Demontaż i odtworzenie fragmentów instalacjiCPV: 45310000-3; CPV: 45312100-8
73 | KNR 4-03 1133/02 | ST 02.01.00 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych - Opraw Alfa PA 3 400 o masie ok 20 kg - Hala główna | szt. | 88 |  | 0
74 | KNR 4-03 1134/01 | ST 02.01.00 | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - Oprawa świetlówkowa 2x 58W | szt. | 40 |  | 0
75 | KNR 4-03 1114/01 | ST 02.01.00 | Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych | m | 560 |  | 0
76 | KNR 4-03 1131/01 | ST 02.01.00 | (Analogia) Demontaż przekaźników pomocniczych, sygnalizacyjnych o 4 przyłączonych przewodach - Demontaż czujek systemu SAP | szt. | 18 |  | 0
77 | KNNR 5 0505/02 | ST 02.01.00 | Oprawy oświetleniowe żarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemysłowe w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 40 - Ponowny montaż opraw Alfa PA 3 400 o masie ok 20 kg - Hala główna | kpl. | 88 |  | 0
78 | KNNR 5 0511/06 | ST 02.01.00 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W - Ponowny montaż Oprawa świetlówkowa 2x 58W | kpl. | 40 |  | 0
79 | KNR AL-01 0401/02 | ST 02.01.00 | Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - Ponowny montaż | szt. | 18 |  | 0
80 | KNNR 5 1301/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10 |  | 0
81 | KNNR 5 1301/02 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
82 | KNNR 5 1305/01 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
83 | KNNR 5 1305/02 | ST 02.01.00 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 14 |  | 0
10. Uszczelnienia przeciwpożarowe przejść instalacyjnychCPV: 45343100-4
84 | KNR 0-32 0627/03 | ST 02.01.00 | Uzupełnienie izolacji w miejscach przejść przewodów przez przegrody - grupa przewodów poziomych - przejścia pożarowe | m2 | 5 |  | 0
85 |  | ST 02.01.00 | Klimatyzator naścienny Qch= 3,5kW: modół pracy zimowej, dodatkowa grzałka karteru sprężarki, pompka skroplin, linia freonowa L=20mb 6,35/9,52, sterownik przewodowy, zasilanie 1x230/0.92 kW | szt. | 1 |  | 0
86 |  | ST 02.01.00 | oprawa awaryjna- podświetlany znak ewakuacyjny – LED, IP40 natynkowa, jednostronna, autotest, 1godz. | szt. | 20 |  | 0
87 |  | ST 02.01.00 | oprawa awaryjna- podświetlany znak ewakuacyjny – LED, IP40 natynkowa, dwustronna, autotest, 1 godz. | szt. | 4 |  | 0
88 |  | ST 02.01.00 | Oprawa awaryjna- oświetlenie dróg ewakuacyjnych -LED , IP40, natynkowa , 5W, autotest , 1 godz. | szt. | 36 |  | 0
89 |  | ST 02.01.00 | Oprawa awaryjna- oświetlenie przed wejściami do budynku -LED , IP65, natynkowa , wersja COLD do pracy w niskich temperaturach, autotest , 1 godz. | szt. | 4 |  | 0
90 |  | ST 02.01.00 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 | mb | 500 |  | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/
2. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S
3.wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/
4.wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/

## SAP
Przedmiar robót - SAP
Nr poz. | Podstawa | Numer STWiORB | Opis robót | Jm | Ilość | cena jednostkowa netto | Wartość netto (6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Demontaż istniejącej instalacji Systemu Alarmu Pożarowego
1 | KNR AL-01 0101/01 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych | szt. | 1 |  | 0
2 | KNR AL-01 0109/02 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. | 1 |  | 0
3 | KNR AL-01 0403/02 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | szt. | 59 |  | 0
4 | KNR AL-01 0403/01 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | szt. | 41 |  | 0
5 | KNR AL-01 0401/01 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt. | 100 |  | 0
6 | KNR AL-01 0404/11 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter linii ADC | szt. | 6 |  | 0
7 | KNR AL-01 0404/01 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP - liniowy izolator zwarć | szt. | 4 |  | 0
8 | KNR AL-01 0404/13 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - akustyczny ostrzegacz pożarowy | szt. | 4 |  | 0
9 | KNR AL-01 0402/01 | ST 02.02.00 | Demontaż demolacyjny ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego | szt. | 14 |  | 0
10 | KNR 4-03 1116/03 | ST 02.02.00 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | m | 1200 |  | 0
Instalacja systemy alarmu pożarowego SAP
11 | KNR AL-01 0101/01 | ST 02.02.00 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centrala systemu SAP | szt. | 1 |  | 0
12 | KNR AL-01 0109/02 | ST 02.02.00 | Montaż akumulatora bezobsługowego | szt. | 1 |  | 0
13 | KNR AL-01 0403/03 | ST 02.02.00 | Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek | szt. | 72 |  | 0
14 | KNR AL-01 0401/02 | ST 02.02.00 | Montaż czujek pożarowych - Adresowalna, wielostanowa optyczna czujka dymu | szt. | 72 |  | 0
15 | KNR AL-01 0404/07 | ST 02.02.00 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 8 |  | 0
16 | KNR AL-01 0401/02 | ST 02.02.00 | Montaż sygnalizatora - Sygnalizator akustyczno-optyczny | szt. | 7 |  | 0
17 | KNR AL-01 0402/02 | ST 02.02.00 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny Ostrzegacz Pożarowy | szt. | 13 |  | 0
18 | KNR AL-01 0404/09 | ST 02.02.00 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Element kontrolno sterujący w obudowie | szt. | 12 |  | 0
19 | KNR AL-01 0404/09 | ST 02.02.00 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Element wielowejściowy kontrolny 8 wejść | szt. | 5 |  | 0
20 | KNNR 5 0103/05 | ST 02.02.00 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura elektroinstalacyjna RL16 | m | 600 |  | 0
21 | KNNR 5 0110/02 | ST 02.02.00 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do drewna - Koryto kablowe z pokrywą 20 x 10 | m | 600 |  | 0
22 | KNNR 5 0203/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YnTKSYekw 1x2x0,5 | m | 500 |  | 0
23 | KNNR 5 0209/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód YnTKSYekw 1x2x0,5 | m | 500 |  | 0
24 | KNNR 5 0203/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8 | m | 300 |  | 0
25 | KNNR 5 0206/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HTKSH PH90 1x2x1 | m | 350 |  | 0
26 | KNNR 5 0206/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HTKSH PH90 2x2x0,8 | m | 350 |  | 0
27 | KNNR 5 0206/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HDGs 2x 1 | m | 350 |  | 0
28 | KNNR 5 0206/01 | ST 02.02.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód (N)HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 | m | 120 |  | 0
29 | KNR AL-01 0603/05 | ST 02.02.00 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów | lin. | 1 |  | 0
30 | KNR AL-01 0604/01 | ST 02.02.00 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1 |  | 0
Dokumentacja powykonawcza
31 |  | ST 02.02.00 | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
|  |  | Wartość netto |  |  |  | 0
|  |  | VAT |  |  |  | 0
|  |  | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |  |  |  | 0
Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.:
1. stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/
2. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S
3.wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/
4.wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/